**Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства о противодействии терроризму**

В ходе проверки установлено, что в АО «САМАРАИНВЕСТНЕФТЬ» в ходе эксплуатации взрывопожароопасного объекта на территории Исаклинского района допускаются нарушения в области обеспечения пожарной безопасности.

Так, в нарушении п. 2, раздела XVIII постановления правительства РФ «О противопожарном режиме» №1 479 от 16.09.2020 года, Инструкция о мерах пожарной безопасности утверждена не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.

В нарушении п.11 постановления правительства РФ «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020 года в месте расположения беседки не обеспечено размещение знака пожарной безопасности «Место курения».

В нарушение п. 54 постановления правительства РФ «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020 года в административном здании автоматическая пожарная сигнализация отключена техническое обслуживание, и ремонт не ведется информация о работах по техническому монтажу и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности не вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует).

В нарушение п. 48 постановления правительства РФ «О противопожарном режиме» №1479 от 16.09.2020 года направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначаются без светоотражающей поверхности либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их места расположения.

В нарушение п. 407 постановления правительства РФ «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020 года в пожарном щите № 4 на запорно-пусковом устройстве огнетушителя отсутствует пломба.

В нарушение п. 60 постановления правительства РФ «О противопожарном режиме» №1479 от 16.09.2020 года в пожарном щите № 5 показания манометра огнетушителя находятся, в красной зоне периодический осмотр не ведется.

В нарушение п. 297 постановления правительства РФ «О противопожарном режиме» №1479 от 16.09.2020 года соединение фильтра в системе сепарации эксплуатируется не герметично, имеются следы потека нефтепродукта.

Таким образом, представителями АО «САМАРАИНВЕСТНЕФТЬ» в нарушение указанных законодательных требований не в полном объеме обеспечено проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение террористических угроз, поскольку в настоящее время действенные меры по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации взрывопожароопасного объекта не приняты, что может способствовать совершению экстремистки настроенными лицами на указанной территории диверсионно-террористического акта, вследствие чего может быть причинен ущерб жизни и здоровью граждан.

По указанному факту в адрес руководителя АО «САМАРАИНВЕСТНЕФТЬ» внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

12.04.2021